## Slide 1: REKAYASA LINGKUNGAN “PENGOLAHAN AIR GAMBUT MENJADI AIR MINUM”
KELOMPOK VI
Ketua : FAKHRI SAPUTRA
Sekretaris : HENI ISMAWATI
Anggota : AISYAH DEWI RANTI
M.NURRAHIM SJAM
WILDA ZAKIAH
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2013

## Slide 2: PEGERTIAN AIR GAMBUT
adalah satu sumber air permukaan yang banyak dijumpai di daerah kalimantan dan sumatra. Air gambut berwarna coklat tua sampai kehitaman (124 - 850 PtCo), Daerah yang berair gambut ini biasanya daerah yang berawa yang memiliki kadar organik yang tinggi (138 - 1560 mg/lt KmnO4), dan bersifat asam (pH 3,7 - 5,3).

## Slide 3: PENGOLAHAN AIR GAMBUT

## Slide 4: NETRALISASI
Tujuan netralisasi ini adalah untuk membantu efektiitas proses selanjutnya yaitu oksidasi dan koagulasi-flokulasi selain itu hal yang tidak kalah penting adalah air olahan yang dihasilkan netral sesuai dengan kualitas air minum (pH 6,5-8,5)

## Slide 5: AERASI
Proses aerasi yaitu mengontakkan air baku dengan udara kususnya Oksigen (O2), dengan tujuan zat besi (Fe) dan mangan (Mn) yang terdapat dalam air baku teroksidasi dan selanjutnya membentuk senyawa besi dan mangan yang dapat diendapkan. Disamping itu proses aerasi juga berfungsi untuk menghilangkan gas-gas beracun yang tak diinginkan misalnya gas H2S, Methan, Carbon Dioksida dan gas-gas racun lainnya.

## Slide 6: KOAGULASI - FLOKULASI
Koagulasi dilakukan dengan pembubuhan bahan koagulan ke dalam air baku, dimana kotoran yang berupa koloid maupun suspensi yang ada di dalamnya menggumpal sehingga mudah diendapkan. Koagulan yang umum dipakai adalah Aluminium Sulfat (Alum) dengan rumus kimia Al2(SO)3 nH2O, dengan pertimbangan harganya murah, mudah didapat dan hasilnya cukup baik.

## Slide 7
Flokulasi adalah merupakan kelanjutan dari proses koagulasi, yaitu proses terjadinya gumpalan kotoran atau flok akibat pembubuhan koagulan. Untuk mendapatkan flok yang besar dan kuat (stabil), perlu dilakukan pengadukan lambat. Pengadukan cepat dilakukan segera setelah pembubuhan koagulan agar zat koagulan dapat tercampur dengan cepat, sedangkan pengadukan lambat dilakukan untuk memberikan kesempatan agar gumpalan partikel kotoran yang terjadi tumbuh menjadi besar dan kuat sehingga mudah atau cepat mengendap.

## Slide 8: SEDIMENTASI
Tujuan pengendapan atau sedimentasi adalah mengendapkan gumpalan yang terjadi akibat proses koagulasi-flokulasi secara gravitasi, selain itu proses pengendapan ini mengurangi beban kerja filter

## Slide 9: FILTRASI
Gumpalan partikel atau flok yang terjadi tidak semuanya dapat diendapkan. Flok-flok yang relatif kecil dan halus masih melayang-layang dalam air. Filtrasi dilakukan dengan media penyaring yang terdiri dari kerikil, arang/karbon aktif, ijuk dan pasir.

## Slide 10: STUDI KASUS
SUMBER
Arif Parabi Fakultas Teknik Universitas Panca Bhakti, Jl. Kom Yos Sudarso, Pontianak
JUDUL
Usaha Pemanfaatan Air Gambut Untuk Kebutuhan Rumah Tangga Masyarakat Di Desa Rasau Jaya Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

## Slide 11
Lokasi penelitian : Desa Rasau Jaya Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
Permasalahan: Luas daerah sebesar 12.484 Ha yang sebagian besar merupakan lahan gambut dan jumlah penduduk 5.320 jiwa yang membutuhkan air bersih
Sumber air olahan : Air gambut dengan kedalaman 1.00 – 3.00 M

## Slide 12: Kondisi Sumber Air Gambut dari Sungai

## Slide 13: Karakteristik air gambut yang akan diolah

## Slide 14: Pengolahan Air Gambut
Mengolah air gambut menjadi air bersih dilakukan dengan beberapa tahap :
Tahap netralisasi pH,
Proses penetralan dilakukan dengan cara pencampuran kapur
Tahap koagulasi, flokulasi, absorpsi dan sedimentasi
proses ini dilakukan dengan mencampur zat koagulasi tawas, tanah liat dan tepung biji kelor
Tahap penyaringan (filtrasi)
Proses ini dilakukan dengan alat penyaringan pasir cepat

## Slide 15: Skema Tahapan Pengolahan

## Slide 16
Proses pengolahan menggunakan instalasi sederhana dengan menggunakan 2 (dua) tangki air plastik yang berfungsi sebagai wadah pengolahan.

## Slide 17: Tangki 1
Digunakan untuk proses netralisasi air gambut dengan kapur. Tangki ini memiliki kapasitas 300 liter dilengkapi dengan pengaduk besi. Air gambut yang dicampur dengan 20 gram kapur gamping dibiarkan selama 30 menit untuk netralisasi pH air.
Tahap ke 2 pada tangki 1 ini dilaksanakan Koagulasi dan Flokulasi air gambut dengan 15 gram PAC dan 10 gram tawas untuk penjernihan air tersebut. Proses ini dilaksanakan selama 30 menit.

## Slide 18: Tangki ke 2
Tangki yang digunakan untuk proses filtrasi dari posisi bawah tangki ke atas. Lapisan pada tangki ini terdiri dari kerikil, ijuk, pasir kwarsa dan arang. Posisi kran pada tangki 1 yang mengalirkan air ke tangki 2 diatur sedemikian sehingga aliran air yang masuk cukup lambat dan proses filtrasi dapat dilakukan dengan efektif.

## Slide 20: Hasil Pengujian Air Gambut Setelah dan Sebelum Proses Instalasi

## Slide 21: Perubahan Warna dari Air Gambut Setelah Proses Instalasi

## Slide 22
Daftar pustaka :
http://kopertis11.net/jurnal/pemanfaatan air gambut-arif parabi
TERIMA KASIH